
三明市防洪排涝站管养服务询价公告

各潜在服务商：

为保障我单位管辖的五路、列西、芙蓉、东霞4座排涝站设备设施安全稳定运行，充分发挥排涝防灾功能，切实保障人民群众生命财产安全，现就排涝站管养服务进行公开询价，欢迎符合资质条件的服务商参与报价。具体事项如下：

一、项目基本信息

1. 项目名称：三明市防洪排涝站管养服务项目

2. 服务期限：2026年3月—2027年3月

3. 服务范围：排涝站的全部设施，包括但不限于：

- 机电设备：水泵机组，电机及传动机构；

- 金属结构：闸门、启闭机、行车、等附属结构；

- 电气设备：高压柜、低压柜、变压器、电控柜、直流系统、保护及监控系统等；

- 其他设施：视频监控系统、消防设施、绿化等。

二、服务内容及要求

（一）核心服务内容

实行“汛前常规维保+汛期应急抢修+汛后冬修”全周期管养：

1.10月份汛期结束后东霞、五路、列西、芙蓉4座排涝站前池进行清淤，清淤量共约1500m3。水泵、闸门、栏污栅、行车等金属构件设施进行除锈、上防腐防锈漆各1遍，涂涮不少于2遍漆。除锈面积约1100m2。
2.3月对4座排涝站的高压配电柜、低压配电柜、水泵和水泵控制柜、柴油发电机，行车等电器设备、进行检测、维修及养护。完成各种设备检测维护约60台（座）、各类系统50套（组）并出具电气设备预防性试验报告。
3.主汛期（4月1日至6月30日）每日需派驻一名以上设备技术人员对4座排涝站的机电设备及消防安全设施巡检、（巡检由签到、定位、现场图片为准）大雨天气和市防指、市水利局发布4级以上响应时，每座排涝站需派驻一名以上电气设备技术人员在各排涝站24小时值班值守，处理、抢修电器设备的突发状况。
4.为了能够及时应对各站用水、用电和电器设备出现故障等紧急突发状况，在接到采购人通知后、能在30分钟（含）以内从公司抽调相关专业（包含高、低压、水泵及水泵控制柜等专业）技术人员和应急设备到达各站现场进行抢修、排除故障。
5.每月须对各站水泵进行2-3次试运行，确保各站每台水泵系统处于良好状态。

6.机电设备更换小配件价格低于两千元以下的（以淘宝询价为参考）自行购买，且费用自理。

7.各排涝站前池清淤，清出的污水和淤泥所涉及的安全、环保、处理去向均服务方自行负责。

8.须负责泵站管理房的房屋（屋顶、墙面、卫生间等）漏水维修、地板门窗等设施的维修。

9.须负责泵站管理房、高压配电房等各场所的卫生、用水用电及照明设施的维护。

10.每月须对各排涝站各场所工作间进行一次的防鼠、防虫、除臭消杀工作。

（二）人员及物资配置要求
1.项目负责人1名，需具备水利水电工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且持有有效期内的B类安全生产考核合格证；

2. 配置3-5名专业技术人员，须具备水利水电类岗位资格证书，可根据现场需求灵活调配；

3. 自行配置服务工具车辆1辆、吸污车1辆、全套常规维保工具等；

三、服务商资格要求

1.投标人应具备有效的水利水电工程施工总承包二级及以上企业资质和中华人民共和国承装（修试）电力设施许可证。

2.投标人具备有效的不低于三级国家电力监管机构颁发的《承接（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试资质，和《施工企业安全生产许可证》。
四、报价及文件提交要求

1. 报价为一次性总报价，包含人员薪酬、工具材料、交通、税费等所有服务相关费用，不得拆分报价；

2. 报价文件需加盖单位公章，包含以下材料：

营业执照、资质证书；

3. 报价文件需密封包装，请于2026年1月20日18时前送达至列西排涝站（水榭坊边）五楼办公室。

五、联系方式

联系人：张先生、邓女士

联系电话：8288716、8288719

邮寄地址：列西水榭坊旁堤防中心五楼

特此公告。

三明市水利局

                             2026年1月15日

报价单

	序号
	项目名称
	服务内容及要求
	数量

	1
	
	
	

	总报价
	大写：                                     

小写： 


注：供应商报价应包含项目组拟派人员工资、项目验收、代理服务费及其他不可预见性支出等一切费用，合同履约过程中，采购人不再支付其他费用。

附加盖供应商公章的营业执照副本复印件及法定代表人身份证正反面。

PAGE  
- 3 -

